OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo - Sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Karniewo Gm. Karniewo".

- Podstawa opracowania:

- 1. Zlecenie Inwestora.

- 2. Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500.

- 3. Projekt budowlany dróg.

- 4. Normy i przepisy.

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

- Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej                   w drodze powiatowej nr 2127W w miejscowości Karniewo Gm. Karniewo. Zakres opracowania został uzgodniony z Inwestorem.  Sieć kanalizacji sanitarnej należy do XXVI kategorii obiektów budowlanych

- Zamierzony sposób użytkowania obiektu:

- Sieć kanalizacji deszczowej będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Sieć będzie odbierać wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego.  Jest to obiekt liniowy dla którego nie wyznacza się programu użytkowego.

- Układ przestrzenny:

- Sieć kanalizacji deszczowej stanowi obiekt liniowy infrastruktury technicznej podziemnej więc nie posiada formy układu przestrzennego nadziemnego.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - sieci kanalizacji deszczowej:

- Sieć kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC-U SDR34 typu ciężkiego o wytrzymałości SN8 i średnicy 200, 315, 400 mm. Długość projektowanej sieci wynosi 459,5 m, w tym: z rur SDR34 Ø 200 mm - 98,0 m, z rur Ø 315 mm - 274,0 m i Ø 400 mm - 87,5 m.

- Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej:

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego. W oparciu o wykonane badania, projektowany obiekt budowlany   zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Pod warstwą nasypów i gleby występują gliny pylaste, piaski drobne i piaski drobne pylaste. Warunki gruntowe należy uznać za proste.

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego:

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej sam w sobie stanowi całość użytkową i nie posiada żadnego dodatkowego wyposażenia.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

- Odcinek sieci kanalizacji deszczowej stanowi obiekt budowlany infrastruktury podziemnej nie ulegający zapaleniu lub samozapaleniu.

- Opis techniczny:

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z przyłączami, odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego objętego opracowaniem.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów piaskowych występują gliny pylaste i piaski drobne oraz średnie. Gliny nie nadają się do zasypki wykopów i muszą być wymienione. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem szalunków szczelnych wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,4 m3. Szalowanie ścian elementami prefabrykowanymi systemowymi lub balami drewnianymi. W miejscach skrzyżowań kanalizacji  z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Praca sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z siecią gazową, linią energetyczną i telekomunikacyjną jest zabroniona. Ziemię z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Grunty nie nadające się do zagęszczenia należy wymienić na pospółkę żwirowo – piaskową.  Z uwagi na mogące  pojawić się sączenia wody gruntowej  w pobliżu kanału na czas realizacji robót przewiduje się odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłukanymi w grunt w obsypce żwirowej o średnicy 50 mm. Wydajność agregatu pompowego należy dostosować do napływu wód gruntowych.

Rozwiązania technologiczne.

Kolektory  wykonać  z rur litych PVC-U szeregu ciężkiego o wytrzymałości SN8 i średnicy  315 i 400 mm. Przyłącza od studzienek ściekowych wykonać z rur PVC-U SN8 o średnicy 200 mm. Maksymalna długość rur PVC-U 3,00 m.

Rury PVC-U układać na podsypce piaskowo-żwirowej o wysokości 10 cm zwracając szczególną uwagę  na usunięcie kamieni z podsypki. Rury do wysokości 100 cm ponad wierzch obsypać pospółką piaskowo-żwirową, ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 150 kg warstwami o wysokości 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Powyżej 100 cm m zagęszczać wibratorami płytowymi o wadze do 350 kg

Studzienki połączeniowe o średnicy 1,2 m wykonać wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych łączonych przy pomocy uszczelek o średnicy 1200 mm i wysokości 200, 300, 500, 600  i 1000 mm łączonych na „wpust i pióro” z zastosowaniem uszczelek z elastomeru. Kręgi i podstawy studni żelbetowe wykonane z betonu C35/45. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy D400 o wysokości korpusu minimum 115 mm. Nie zezwala się na stosowanie włazów zatrzaskowych. W studzienkach zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. W studniach połączeniowych wykonać osadniki piasku i zanieczyszczeń stałych zgodnie z projektem.

Studzienki z PP  o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Kinety studzienek zbiorcze wykonane z PP. Rury trzonowe korugowane jednowarstwowe o wytrzymałości minimum SN4. Rury teleskopowe z włazem żeliwnym 425 o wytrzymałości D400. Włazy osadzić na stożku żelbetowym odciążającym. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Przy montażu studzienek stosować elementy wyłącznie jednego producenta. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku.

Studzienki ściekowe wykonać z rury żelbetowej „WIPRO” o średnicy 500 mm osadzonej na podbudowie żelbetowej z betonu B25 o wysokości 15 cm zbrojonej prętami o śr 10 mm w rozstawie do 12 cm lub systemowe osadzone na płycie żelbetowej lub podbudowie betonowej jak wyżej. W studzienkach wykonać osadnik piasku o wysokości minimum 70 cm. Na studzienkach ściekowych montować wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe w klasie D400 na pierścieniach odciążających. Połączenia rur PVC-U ze studzienkami ściekowymi w przejściach szczelnych.

Wylot boczny wód opadowych i roztopowych projektuje się w formie doku, wykonanego z betonu klasy B25 zbrojonego podwójną siatką z prętów ożebrowanych o średnicy 8 mm. Ściany fundamentowe o głębokości 1,0 m osadzone na nasypie kamiennym. Ściany fundamentowe i boczne o grubości 20 i 15 cm. Podstawowe wymiary wylotu: wysokość  - 225 cm, głębokość - 105 cm, szerokość - 135 cm. Rzędna dna rury w wylocie - 107,89 m n.p.m. Na ścianie czołowej projektuje się kratę podnoszoną z prętów stalowych pionowych o rozstawie osiowym 15 cm. Dno rowu i skarpy boczne przy wylocie umocnione brukiem z kamienia polnego na podsypce z pospółki.

Separator produktów ropopochodnych. Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z 10-krotnym obejściem burzowym  MAKH-B 25/250 o przepływie nominalnym 25 l/sek i maksymalnym 250 1/sek lub równoważny. Separatory przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych z wód deszczowych płynących grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych następuje dzięki zjawisku flotacji, zachodzącemu podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje żaluzjowe (lamelowe).

W skład separatora wchodzą: żelbetowy zbiornik z pokrywą żelbetową w klasie betonu C35/45, króćce połączeniowe, przewód przelewu burzowego niezależny od komory separatora zespolony               z odpływem nominalnym, wkład koalescencyjny komórkowy z koszem nośnym.

Osadnik piasku. Dobrano osadnik piasku z kręgów żelbetowych  o średnicy wewnętrznej 1200 mm. Wysokość całkowita 2330 mm. Wysokość czynna osadnika 1000 mm.

Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 120 m od studzienki do studzienki. Badania wskaźnika zagęszczenia wykonać w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w odległościach nie większych od 50 m. Po wykonaniu każdego odcinka sieci wykonać monitoring przy pomocy sprzętu audiowizualnego. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową, gazową, energetyczną i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. Kolizje wykonywać pod nadzorem właściwych służb technicznych eksploatujących kolidujące uzbrojenie. W przypadku zbliżeń sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego uzbrojenia (kable energetyczne i telekomunikacyjne, rury gazowe) mniejszych od dopuszczalnych należy zastosować rury dwudzielne np. AROT lub równoważne.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną  i gazową należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej. W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Na całej długości ulicy należy przeprowadzić regulację włazów na studniach żelbetowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek do zasuw wodociągowych.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z normą PN – 92/B-10735 i wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Badania odbiorowe:

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe będą prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej budowli.

Badania podłoża obejmują:

- badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki,

- badanie stopnia zagęszczenia podłoża,

- badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej oraz betonowej,

- badania rzędnych posadowienia.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania przewodu i studzienek obejmują:

- ułożenie przewodu na podłożu,

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

- różnice rzędnych w profilu,

- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów,

- badania grubości warstwy obsypki przewodu i stopnia zgęszczenia,

- monitoring sieci przy pomocy sprzętu audiowizualnego.
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki wykopu winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,

- badanie gruntów do wykonania zasypki,

- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

- Wykaz Polskich Norm mających zastosowanie w Projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania            i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania                i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-4:1994 Włazy kanałowe. Klasa D400.

- PN – H – 74051-3:1994 Włazy kanałowe. Klasa C250.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

- Nie zezwala się na stosowanie włazów zatrzaskowych.

Projektant:						Sprawdzający: